Załącznik nr 1 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Remont części segmentu „D” budynku głównego Szkoły Policji w Pile

- Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:

- usunięcie elementów kolidujących

- remoncie/przebudowie segmentu „D” w zakresie umożliwiającym uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie tego segmentu na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 13.01.2017r. nr 3/Z/17 Wojewody Wielkopolskiego;

- rozruch i oddanie do eksploatacji;

- wykonaniu opisanych w Umowie dokumentacji (dokumentacji odbiorowa, świadectwo charakterystyki energetycznej)

- dostarczenie niezbędnych i kompletnych dokumentów celem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji  budowlano-wykonawczej opracowanej przez biuro architektoniczne Łukasz Szleper Projekt  oraz STWiOR) tj:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót

- rysunki doszczegóławiajace zakres segmentu „D”

- oraz inne załączone dokumenty.

Zakres robót obejmuje część segmentu „D” wraz z pozostałymi pomieszczeniami wskazanymi w dokumentacji doszczegóławiajace w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu otrzymanie częściowego pozwolenia na użytkowanie tego segmentu.

Przedmiot zamówienia obejmuje segment „D” który został dodatkowo uszczegółowiony na załączonych rysunkach poszczególnych branż a obejmuje między innymi:

PIWNICA (pomieszczenia od -1.127 do -1.138, -1.140) dodatkowo (-1.156, -1.157, -1.164, -1.165, -1.166) oraz ( część pomieszczenia -1.05)

PARTER (pomieszczenia od 0.129 do 0.139

I PIĘTRO (pomieszczenia od 1.113 do 1.122, 1.111 oraz  cześć 1.111a)

II PIĘTRO (pomieszczenia od 2.100 do 2.108, 2.110, oraz część 2.98)

III PIĘTRO (pomieszczenia 3.75, od 3.77 do 3.85

PODDASZE (nad segmentem „D”)

Zakres obejmuje również:

- klatkę K3 w zakresie opisanym na rysunkach uszczegóławiających (miedzy innymi: montaż systemu oddymiania, przestawienie drzwi ppoż, montaż instalacji elektrycznych gniazd, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, montaż elektrotrzymaczy, montaż sufitów podwieszanych, wygładzenie i pomalowanie ścian i sufitów, montaż pochwytów „tymczasowych”

- korytarze segmentu „A” prowadzące do klatki K2 na kondygnacjach parter, I Pietro, II Pietro, III Piętro w zakresie opisanym na rysunkach uszczegóławiających (miedzy innymi: montaż oświetlenia awaryjnego, montaż elementów systemu SSP, wyprawki malarskie związane z prowadzeniem instalacji)

- korytarze/pomieszczenia segmentu „A” oraz E prowadzące do pom -1.157 na poziomie przyziemia w zakresie opisanym na rysunkach uszczegóławiających (miedzy innymi: trasy kablowe, instalacje elektryczne, wyprawki malarskie związane z prowadzeniem instalacji)

Dodatkowe/uszczegóławiające informacje Zamawiającego wymagane względem Wykonawcy:

- Proszę o zastosowanie kabin prysznicowych wandaloodpornych o wymiarze min 90x90x190, kwadratowych, szkło bezpieczne z  powłoką zabezpieczającą przed powstaniem osadu.

- Proszę o zastosowanie, zamiast systemowych brodzików, brodziki wykonywane  z „płytek”  wraz z liniowym odpływem ze stali nierdzewnej, granitowym progiem o wysokości min 10cm wraz z zastosowaniem systemowej izolacji przeciwwodnej z foli w płynie wraz z  taśmami narożnymi.

- Proszę o zastosowanie w łazienkach  umywalki „wpuszczanej w blat” o szerokości min 60cm z pojedynczą baterią umywalkową stojącą wandaloodporną (antyblock), samozamykającą z mieszaczem wody zimnej i gorącej oraz mechanizmem zabezpieczającym przed osadzaniem się kamienia

- Proszę o zastosowanie w łazienkach słuchaczy głowic natryskowych wandaloodpornych z przegubem R

- Proszę o zastosowanie w łazienkach słuchaczy samozamykających się baterii natryskowych, wandaloodpornych (antyblock) podtynkowych z mieszaczem wody i płynną regulacją czasu wypływu, rozetą nierdzewna, montaż w systemowej puszcze stalowej

- Proszę o uwzględnienie w wycenie szafki pod umywalkę wraz z blatem z konglomeratu oraz lustro zlicowane z płytkami.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie wywinięcie wykładziny PCV na ściany do wysokości 1,1 m w pomieszczeniach: pokoje słuchaczy, pomieszczenia. biurowe, aneksy kuchenne oraz pomieszczenie socjalne.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie montaż umywalki i zlewozmywaka wraz z bateriami w pomieszczeniach aneksów kuchennych oraz pom. socjalnym (-1.127)

- Proszę o uwzględnienie w wycenie wyprowadzenie (na poziomie piwnicy) pod piony wodne W46 (trójnik+korek) oraz kanalizacyjne K74, K73

- Proszę o uwzględnienie w wycenie dodatkowych studzienek rewizyjnych w  przyziemiu na instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkami uszczegóławiającymi.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie, od strony korytarzy,  w miejscach „imitacjach drzwi”, ościeży i zabudowy wykonanych z płyty włókno cementowej barwionej w masie malowane farbą

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie  w drzwiach do pomieszczeń słuchaczy  zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz  ościeży wykonanych z płyty włókno cementowej barwionej w masie malowane farbą dopasowaną do kolory drzwi

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie,  w miejscach wskazanych na rysunkach uszczegóławiających,  zabezpieczenia obustronnego ościeży drzwi ppoż jak i otworów w których poprzednio zastosowano zabezpieczenie z drewna, płyty włókno cementowej barwionej w masie malowane farbą.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie w drzwiach D1 panelu ze stali nierdzewnej obustronnie na dole skrzydła.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie drewnianych okien o symbolu O11

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie w drzwiach D2 szyby bezpiecznej, mlecznej w górnej części

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie drzwi o symbolu D1, (drzwi akustyczne Rw>=32dB, klasa mechaniczna 3, przylgowe, skrzydło pokryte okleiną np. CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem obłożona obustronnie płytą HDF, krawędzie skrzydła pokryte okleiną np. ABS stanowiące zabezpieczenie powierzchni)

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie drzwi o symbolu D2, ( klasa mechaniczna 3, przylgowe, skrzydło pokryte okleiną np. CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem obłożona obustronnie płytą HDF, krawędzie skrzydła pokryte okleiną np. ABS stanowiące zabezpieczenie powierzchni, ościeżnica obejmująca)

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie drzwi o symbolu D17, (akustyczne Rw>=22dB klasa mechaniczna 3, przylgowe, skrzydło pokryte okleiną np. CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem obłożona obustronnie płytą HDF, krawędzie skrzydła pokryte okleiną np. ABS stanowiące zabezpieczenie powierzchni, ościeżnica metalowa, ościeża płyta włókno cementowa).

- Proszę  o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie w drzwiach  o symbolu D11 skrzydła czynnego o szerokości 110cm.

- Proszę  o uwzględnienie w wycenie okuć/wyposażenia drzwi w klasie dostosowanej do rodzaju budynku i intensywności użytkowania pomieszczeń.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i wykonanie pochwytów „tymczasowych” na klatce K3 aby zapewnić obustronne ich użytkowanie.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i wykonanie pochwytów (nawiązujących do istniejącej balustrady) na schodach zewnętrznych prowadzących do klatki K3.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i zastosowanie na ścianach  zewnętrznych segmentu „D” stykających się z  dziedzińcem, docieplenia od wewnątrz, analogicznie jak jest to zastosowane na pozostałych ścianach zewnętrznych

- Proszę o uwzględnienie w wycenie montaż koryt siatkowych wraz niezbędnymi pracami zgodnie z rysunkami uszczegóławiającymi.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie montaż podestów technicznych na poddaszu zgodnie z rysunkami uszczegóławiającymi.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie rozbiórkę kominów istniejących na poddaszu zgodnie z rysunkami uszczegóławiającymi.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie montaż dodatkowych okien wyłazowych zgodnie z rysunkami uszczegóławiającymi.

- Zamawiający informuje że przy remoncie segmentu D nie ma potrzeby zasilania dodatkowego przewodem 5x120 rozdzielnicy RG1 z trafostacji

- Proszę o uwzględnienie w wycenie podłączenie istniejących (te które pozostają gdyż zasilają obwody z innych segmentów) rozdzielnic w segmencie „D” do projektowanej magistrali połączeń wyrównawczych wykonanej przewodem LgY16mm2w riPVC16mm2 (ułożonej na drabinkach gdzie prowadzone są w.l.z.)

- Proszę o uwzględnienie w wycenie oświetlenia nad umywalką/ lustrem w przedsionkach łazienek słuchaczy

- Proszę o uwzględnienie w wycenie wykonanie zasilania rozdzielnicy RG1 z istniejącej RG, montażu RG1 i RW wraz z w.l.z  i tablicami segmentu D w zakresie umożliwiającym bezpieczne użytkowanie segmentu „D”.

Rozdzielnica główna  RG  posiada główny wyłącznik p.pożarowy ( z cewką wybijakową )  którą wyzwalana jest  przyciskiem  przy wej. głównym do budynku należy sprawdzić (jeśli zajdzie potrzeba naprawić) jego poprawne działanie.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i wykonanie w pomieszczeniu rozdzielnicy RG1 , RW    główną  szynę połączeń wyrównawczych GSW do której połączyć :

kanalizacje –przewodem LgY6mm2 w r.i. PVC 10mm2

wodę - przewodem LgY6mm2 w r.i. PVC 10mm2

konstrukcje metalowe - przewodem LgY6mm2 w r.i. PVC 10mm2

z istniejącym uziomem otokowym - przewodem LgY50mm2 w r.i. PVC 37mm2

W przypadku gdy rezystancja uziomu będzie większa od 30 Ohm należy wykonać uziom pionowy ( ‘’ szpikli ‘’) i połączyć z istniejącym uziomem budynku.

Z w/w szyny GWS wyprowadzić magistralę połączeń wyrównawczych wykonanej przewodem LgY16mm2 w r.i. PVC 16mm2 ( ułożonej na drabinkach gdzie prowadzone są  w.l.z. ) i prowadzić do LSW  ( lokalnych  szyn  połączeń wyrównawczych ) usytuowanych  przy projektowanych  ( istniejących tablicach wg potrzeb Inwestora ) . Z  LSW wykonać połączenia przewodem LgY6mm2 w r.i. PVC 10mm2  do miejscowych szyn wyrównawczych MSW ( dotyczy to wszystkich pomieszczeń sanitarnych  i socjalnych – aneksów kuchennych )

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i wykonanie zsieciowania projektowanej centralki SSP z istniejącą wraz z wykonaniem łączącej je trasy kablowej zgodnie z rysunkami uszczegóławiającymi wraz z ponownym zaprogramowaniem obu centralek SSP.

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i wykonanie systemu elektrotrzymaczy skrzydeł czynnych ( drzwi D11,D10 oraz tych na klatce K3 ) zgodnie z rysunkami uszczegóławiającymi.

- Zamawiający przypomina i prosi  o uwzględnienie w wycenie i wykonanie wydzielenia pożarowego pomieszczeń piwnicznych i poddasza użytkowego od pozostałej części budynku dla segmentu „D”

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i wykonanie sterowania istniejących drzwi rozsuwanych w klatce K3 systemem wykrywania i sygnalizacji pożaru.

- Zamawiający przypomina i prosi  o uwzględnienie w wycenie i wykonanie zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu do stopnia NRO przy użyciu środków ognioochronnych w część poddasza nieużytkowego, natomiast w części użytkowej zostanie obłożona płytami GKF zapewniającymi odporność EI60  dla segmentu „D”

- Proszę o uwzględnienie w wycenie i wykonanie zabezpieczenie przejść instalacyjnych przechodzących przez elementy oddzielenia pożarowego do klasy odporności przedzielenia przez które przechodzą dla:

- dla klatki K3 i K2

- dla segmentu D

- Proszę o  nieuwzględnianie podczas wyceny powiadamiania PSP w systemie SSP

- Proszę o  nieuwzględnianie podczas wyceny wyposażenia meblowego biur, pokoi słuchaczy, aneksów kuchennych i pom. Socjalnych

- Proszę o  nieuwzględnianie podczas wyceny montażu sieci WIFI, instalacji KD oraz monitoringu

Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, jest on dokumentem pomocniczym do wykonania wyceny oferty.

Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia, która obejmować musi wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, jak również uwzględniać wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać zamówienia.

Wykonawca winien w wynagrodzeniu uwzględnić w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, odtworzenia dróg, chodników wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wymaganej Prawem budowlanym, projektu organizacji robót na czas budowy, prac geodezyjnych i geotechnicznych (geologicznych) itp..

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej również te roboty, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający odpowiednią profesjonalną wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowo - technicznej, obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie.

Uwaga:

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego, równoważne), powinien przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe wraz z akceptacją osoby posiadającej uprawnienia projektowe w danej branży  o możliwości zastosowania danego rozwiązania oraz inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu (Inwestorowi /  Projektantowi / Inspektorowi nadzoru działającemu na zlecenie Inwestora), ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym (m. in. kompatybilności z systemami/urządzeniami już funkcjonującymi, łatwości użytkowania, serwisowania, obsługi) oraz pod kątem spełniania warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający informuje iż:

    - całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu

    - załączona  inwentaryzacja obiektu dotyczy stanu na rok 2013 a więc niektóre z elementów  mogą być już nieaktualne. Zamawiający wykonał już miedzy innymi remonty klatki K1, K2 i K4 , remont instalacji wodnej przyziemia.

    - ze względu na planowany remont, cześć segmentu „A” (do klatki K2) zostanie wyłączony z użytkowania (funkcjonowania Szkoły).

    - o planowanym na okres marzec- sierpień 2017r remoncie instalacji wodnej zaopatrującej Szkołę Policji w Pile, prowadzonej przez spółkę MWiK w Pile i związanymi z tym faktem utrudnieniami;

    - o planowanym na okres sierpień 2017 – 2019r. budowie budynku zamieszkania zbiorowego Szkołę Policji w Pile, prowadzonej przez Zamawiającego;

    - w okresie trwania prac Urząd Miasta Piły może przystąpić do remontu placu Staszica;

    - na teren budowy składa się, podlegająca przekazaniu wyznaczona część działki nr 700 w obrębie geodezyjnym nr 0018 położona w Pile przy Placu Staszica, która zostanie przekazana Wykonawcy z przeznaczeniem na realizację budowy;

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi po podpisaniu umowy protokolarnie w terminie do 5 dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia rozpoczęcia prowadzenia budowy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przy czym Zamawiający uczyni to pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę poprawnie przygotowanych i podpisanych dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia, przez co rozumie się przygotowanie dokumentów w formie i zawartości wymaganej przepisami Prawa budowlanego dla przedmiotowej Inwestycji;

    - działka o numerze 700 jest terenem zamkniętym (w myśl Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);

    - w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego, Zamawiający może przystąpić w kolejnych latach do dalszych etapów realizacji inwestycji

W związku z tym obowiązkiem Wykonawcy jest:

- wyrażenie zgody na ewentualne kolejne etapy Inwestycji bez prawa utraty gwarancji jakości i rękojmi za wady,

- zakończenie wszelkich prac w sposób umożliwiający ewentualną, późniejszą rozbudowę instalacji i systemów, bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów.

- Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

    - uwzględnienie w organizacji placu budowy i prowadzeniu robót normalnego funkcjonowania istniejących obiektu Szkoły Policji w Pile, zapewniając ciągłość funkcjonowania;

    - Wykonawca odwiedzi i sprawdzi miejsce prowadzenia robót oraz jego otoczenie w celu oceny na własną odpowiedzialność: kosztów, ryzyka oraz innych czynników koniecznych do przygotowania oferty, podpisania umowy  oraz wykonania w wymaganym terminie planowanych robót.

    - Wykona na własny koszt kserokopię dokumentacji projektowej dla własnych potrzeb.

    - wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót przygotowawczych i zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu placu budowy i wykopów na czas prowadzenia robót (jeśli taka konieczność wystąpi) oraz wszelkich robót rozbiórkowych i przygotowawczych;

    - uzyskanie na własny koszt dzierżawy niezbędnego terenu dla celów realizacji robót (jeśli taka konieczność wystąpi)  i przedłożenie Zamawiającemu kopi uzgodnień. W przypadku niedopełnienia formalności kosztami bezumownego zajęcia działek zostanie obciążony                Wykonawca;

    - uzyskanie we własnym zakresie sprawy formalno- prawnych związanych z zajęciem pasa drogowego oraz przedłoży kopie przedmiotowego uzgodnienia Zamawiającemu;

    - prowadzenie prac na terenie budowy w godzinach 6:00 – 22:00.

W pozostałych godzinach prace mogą być wykonywane jedynie za zgodę Zamawiającego.

W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, przy czym Wykonawca przed podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

    - zaopatrzenie obiektu (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp)

    - umożliwienie wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego na podstawie wydanych przepustek.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przed przystąpieniem do wykonywania prac, złożenie wniosku o wydanie przepustek dla pracowników wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kontroli dostępu niezbędnej przy realizacji inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926   z późn.zm.);

Obowiązkiem pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy będzie  stosowanie się do zasad użytkowania systemu kontroli dostępu Zamawiającego.

    - zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały;

    - zapewnienie wykonania trwałego, pełnego i bezpiecznego ogrodzenia/zabezpieczenia terenu budowy. Formę ogrodzenia/zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu;

    - wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym dotyczących zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie wykonywania robót jak i przerw;

    - utrzymanie w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót a po zakończeniu prac usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania (należy  przez to rozumieć miedzy innymi: umycie okien, podłogi, lamperii, barierek, stolarki drzwiowej). Całość tych prac zostanie odebrana przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.

    - zapewnienie na własny koszt zaplecza budowy dla siebie

    - sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w uzgodnieniu ze służbami BHP Zamawiającego) oraz wypełnienie na własny koszt warunków tam określonych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia (na podstawie wstępnego projektu organizacji placu budowy) wraz z niezbędną modyfikacją w okresie trwania budowy;

    - ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót  budowlanych, próbami i odbiorami (miedzy innymi koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, wód opadowych)

    - realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy orz ustaleń narad koordynacyjnych

    - przekazanie materiałów z rozbiórki (załadunek, transport, wyładunek) możliwych do powtórnego wbudowania, na plac składowy Zamawiającego (obiekt  ul. Bydgoska 192 - odległość około 5,5 km, formę składowania (palety, pryzmy) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

    - zapewnienie montażu materiałów, maszyn, urządzeń, systemów przez specjalistyczne i uprawnione przez producenta  firmy (jeśli wymóg taki stawiany jest przez producenta w celu zachowania gwarancji);

    - montaż materiałów i urządzenia z zastrzeżeniem, iż będą one fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, nieuszkodzone) zakupione u producenta/dystrybutora nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed wbudowaniem/zainstalowaniem;

    - prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i poniesienia kosztów z tym związanych. Wszystkie odpady (nie wymienione powyżej) należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów wraz z opłatami za ich utylizację. Zamawiający będzie żądać stosownych pokwitowań;

    - przedłożenie Inspektorowi do przeglądu próbek Materiałów i niezbędnych informacji, w celu uzyskania jego zgody przed użyciem tych Materiałów w robotach (każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w Robotach);

    - uzgodnienie, w przypadku ingerencji (wpięcia) w istniejące systemy (np. SSP lub KD), szczegółów  wykonania prac z gwarantem istniejących systemów oraz uzyskanie ich akceptację przy współudziale Zamawiającego wraz z wykonaniem wszelkich prace prowadzące do poprawnego działania całego systemu (projektowanego i istniejącego) takich jak np. przeprogramowanie, ponowne oznaczenie, nadanie uprawnień, dokumentacja powykonawcza systemu…;

    - stosowanie się do warunków ochrony ppoż Budynku głównego

    - wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oraz wymogami opisanymi w STWiORB;

    - wykonanie i dostarczenie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, dokumentacji odbiorowej w formie operatu kolaudacyjnego. Dokumentacja winna być podzielona branżowo i wykonana czytelnie, starannie wraz ze spisem treści umożliwiającym identyfikację dokumentów,

    - dostarczenie Zamawiającemu pełnej inwentaryzacji środków trwałych, w porozumieniu z przedstawicielami Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi

    - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

    - dokonanie rozruchu technologicznego i testów funkcjonalnych obiektu (m. in. test pożarowy, testy poszczególnych systemów) wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

    - wykonanie niezbędnych badań i prób między innymi: instalacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, oddymiającej, instalacji sanitarnych, skuteczności wentylacji i pomiaru hałasu, wody itp. w obecności Zamawiającego.

    - kompleksowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji obiektu, systemów, instalacji, urządzeń, wyposażenia oraz z przygotowanie miedzy innymi indywidualnej instrukcji obsługi wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania.

    - wykonanie niezbędnych robót związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego zniszczonych w czasie prowadzenia robót terenów zielonych i utwardzonych;

    - przygotowanie kompletu dokumentów i czynna pomoc w uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na częściowe użytkowanie segmentu „D”;

    - branie czynnego udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne tj. Straż Pożarną, PIP, Sanepid, PIOŚ

    - wykonywanie i poniesienie kosztów obowiązkowych przeglądów serwisowych instalacji/ urządzeń/systemów, w okresie gwarancji zgodnie z potrzebą oraz wymogami producenta (miedzy innymi instalacji oddymiania klatki K3 oraz instalacji SAP);

    - uczestnictwo w corocznych przeglądach gwarancyjnych obiektu